## Slide 1
報告人：林雍翔
報告日期：108年04月26日
文物館105~107年節能分享

## Slide 2: 目次： 前言 歷年用電情況及比例 歷年節能執行項目統計 歷年省下用電百分比 入館人次表 PDCA案例執行 成效照片 節能目標

## Slide 3: 前言
企業文物館自 97 年成立節能圈以來，同仁們竭力思考如何降低用電力、水、紙等使用量，在101、105、108年節能委員會中提出節電成效，於97~107年共11年時間已省下194.3萬餘度電。
雖然用電量逐年遞減，節能措施亦有所成效，但文物館將持續發揮 創辦人「擰毛巾的精神」，持續努力。

## Slide 4: 每年總用電量
Chart: 
| 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年
數列 1 | 2677954 | 2236472 | 1806244 | 1453021 | 1268739 | 1246207 | 1087991 | 982374 | 823703 | 810736 | 755722 | 731477

## Slide 5
Chart: 
| 空調 | 照明 | 插座 | 電梯
 | 0.56013 | 0.17906 | 0.26104 | 0.0065936
102年~104年用電比例

## Slide 6: 105年~107年用電比例
105年~107年用電比例
Chart: 
| 空調 | 照明 | 插座 | 電梯
銷售 | 56.1 | 15.9 | 26.7 | 1.3

## Slide 7
用電比較表
Chart: 
| 空調 | 照明 | 插座 | 電梯
102年~104年 | 54.6 | 16.2 | 27.9 | 1.27
105年~107年 | 56.1 | 15.9 | 26.7 | 1.3
欄1

## Slide 8: 歷年節能執行項目
97年起~迄今兩套空調主機、輔機、各樓層預冷空調箱、送風機…等設備以適合館內溫度需要供應
97年06月將B2F倉庫層關閉28W筒燈35組
97年07月成立節能工作圈
97年10月開館時間08：00改為08：30
98年03月特展室50W鹵素燈改裝5W LED燈 47組
98年09月屋頂採光罩安裝灑水設備
98年10月廁所及梯廳燈光納入中控09：00~17：00
98年12月安裝排風機與送風機時間控制器共14組

## Slide 9: 歷年節能執行項目
100年10月六輕區及綠能產業區改用LED燈共227組
100年12月六輕模型區光纖機238台維修改善案
101年起全館鹵素型50W軌道燈陸續汰換7W LED燈， 總計390盞
102年起開始將故障DVD播放器改為隨身碟式播放器
102年將每禮拜一清潔燈採分兩梯次開啟
103年B2F典藏室空調主機採需要時供應
103年02月 B1F簡報室內燈光及投影機控管
104年09月清洗玻璃採光罩

## Slide 10: 歷年節能執行項目
104年全館PL型26W及52W崁燈陸續汰換10W或12W LED燈目前已換130盞以上
105年B1F空調箱關閉時間由17:00調整提早一小時於16:00關閉
106年執行夏季空調主機關閉時間調整提早15:30或16:00關閉
107年09月2~5F廁所排風機1HP關閉
107年10月六輕模型光纖機238台由35W CDM-T改為OCB LED燈組
107年10月關閉光纖機所使用3HP10噸空調箱

## Slide 11: 逐年省下用電量百分比
 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年
節省 (度) | 44.1萬 | 43萬 | 35.3萬 | 18.4萬 | 2.2萬 | 15.8萬 | 10.5萬 | 15.8萬 | 1.3萬 | 5.5萬 | 2.4萬
節省 (%) | 19.7 | 23.8 | 24.3 | 14.5 | 1.8 | 14.5 | 10.8 | 19.3 | 1.6 | 7.3 | 3.3
除101、105年未達3%以上節能目標，其餘皆達標

## Slide 12: 文物館歷年逐月參觀人次表
月 年 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018
1 |  | 2,434 | 3,623 | 3,016 | 4,828 | 3,206 | 4,211 | 4,497 | 4,333 | 5,242 | 4,624 |  | 4,957 | 6,002
2 |  | 2,694 | 3,566 | 5,463 | 4,196 | 2,032 | 5,348 | 3,947 | 4,269 | 3,420 | 4,021 |  | 4,740 | 3,437
3 |  | 4,845 | 6,159 | 9,213 | 8,885 | 6,688 | 4,804 | 5,871 | 6,358 | 5,828 | 7,910 |  | 8,048 | 7,988
4 | 2,162 | 7,386 | 9,178 | 11,979 | 9,551 | 5,234 | 5,448 | 7,376 | 6,850 | 8,178 | 8,236 |  | 8,120 | 8,124
5 | 2,531 | 8,825 | 8,792 | 9,368 | 9,640 | 8,635 | 7,062 | 8,420 | 8,156 | 7,678 | 7,397 |  | 7,710 | 8,294
6 | 2,313 | 7,016 | 6,572 | 9,324 | 6,816 | 6,954 | 7,347 | 7,915 | 9,004 | 8,855 | 8,446 |  | 9,166 | 8,459
7 | 3,206 | 5,825 | 7,787 | 9,171 | 8,785 | 6,934 | 8,321 | 7,466 | 8,037 | 8,415 | 8,055 |  | 7,600 | 8,552
8 | 2,311 | 5,941 | 7,664 | 7,085 | 7,023 | 6,867 | 7,027 | 6,781 | 8,323 | 7,071 | 7,334 |  | 8,621 | 8,449
9 | 4,341 | 8,650 | 8,243 | 7,420 | 6,846 | 8,498 | 9,005 | 11,227 | 10,347 | 10,356 | 8,617 |  | 8,292 | 9,694
10 | 5,124 | 7,707 | 14,124 | 12,313 | 8,521 | 9,442 | 8,440 | 9,270 | 7,130 | 8,796 | 9,006 |  | 7,414 | 7,690
11 | 4,973 | 13,096 | 11,395 | 14,803 | 6,363 | 9,887 | 9,241 | 9,866 | 8,023 | 7,112 | 6,410 |  | 7.538 | 7,162
12 | 4,212 | 8,273 | 8,127 | 8,131 | 5,450 | 7,129 | 6,913 | 5,992 | 7,833 | 8,221 | 8,705 |  | 8,454 | 6,931
總計 | 31,173 | 82,692 | 95,230 | 107,286 | 86,904 | 81,506 | 83,167 | 88,628 | 88,663 | 89,172 | 88,761 |  | 90,660 | 90,782

## Slide 13: 文物館六輕模型光纖機案例改善
Plan
Do
Action
Check
效益分析
實測原35W CDM-T燈改換成OCB LED
燈消耗電量每台由52.5W下降
36.25W，差異約16.25W。
因COB LED燈組內散熱裝置完善，
產出熱源大幅降低，可減少空調使
用量。
經由六輕模型區內選定台塑辦公大
樓及公園安裝共4組測試為期5個
月，效果良好且光源亮度無明顯差
異及故障發生。
更換後可有效節省照明用電量及電費
散熱效率提高，可關閉空調送風散熱裝置。
劇場照明效果呈現良好。
本工程保固5年，亦可8年後再維修，節省維修成本。
因經過測試且效果良好，故推展全模型區由CDM-T35W燈具替換為COB LED 燈，本工程目前已全部改善完成。
COB LED燈壽命長不易故障節省換修成本支出。
因散熱改善相關供應冷卻用散熱空調與風扇亦可拆除或關閉。
燈具外觀維持不變，內部改換成
COB LED形式燈泡組。
尋找適當區域裝設並測試效果。
調整光源輸出以達到最佳化。
六輕模型使用CDM-T 35W燈具組共238台，使用超過5年後，已陸續出現故障，經檢討出存有下列問題：
雖已從150W燈泡改善為35W燈泡但容易產出溫度甚高，耗費能源。
零件及線材容易因過熱導致故障焦黑，發生危險。

## Slide 14
光纖機節能改善流程圖

## Slide 15: 未來節能目標
1.持續進行推動節能計畫。
2.目標每年節省3%以上用電量。
3.汰換多媒體設備時將採用具有節能省電之產品。
4.展區更新時採用最新穎的節能方案。
5.加裝節能設備為館內省下更多能資源。
6.環境教育推動與提倡。

## Slide 16
簡報結束
謝謝聆聽