研發處節能小組節約能資源執行成果與經驗分享

以開源節流的理念執行節能

研發處動物中心於民國97年完成第一醫學大樓1樓SPF動物中心建置，並於106年9月完成B1一般區改建工程，隔年3月提出AAALAC International國際認證申請，108年11月8日獲得AAALAC International校園全區認證的肯定。為達節能之目標，改建工程設計之初即考慮利用熱泵進行回收空調主機熱能再利用，3台冰水主機（各250RT）規劃平時需同時運轉兩台冰水主機以維持實驗動物房舍之恆溫恆濕與空氣品質，另一台則為備援設備使冰水主機能分別定期進行維修保養以達成動物房舍24小時恆溫恆濕之AAALAC International認證條件。

實驗動物中心完成重建並穩定運行一年後，配合校方節能目標進行各項細部調整，在AAALAC International認證規範條件下評估動物中心空調系統之設計特性與各參數值後，初步確認在一般氣候條件下使用一台冰水主機應可產製足以穩定空調機運轉之冰水，於107年10月開始實施單一冰水主機運轉模式並密切觀測動物房舍之溫濕度變化迄今；動物中心於108年施行全年度冰水主機出水溫度調高1度以祁達成節能目標，經長期監測發現冬季節能效果不理想，於109年4月份開始修正空調系統設定：只在6-10月調高出水溫度1度；其他月份則恢復原有設定。經監測有效降低用電量。109年8月-110年1月均達成節能目標，110年2月時室外月均溫17度（最高25.6度、最低9.6度），較109年2月月均溫16.2度（最高27.6度、最低6.9度）高約0.8度；相對於109年2月，110年2月整月最高與最低溫之差距也較大，因而造成空調系統負荷較重而影響用電量，今後將持續監控用電量與溫濕度變化，以維持節約用電的成效。

此外，依照動物房換籠清洗流程及消毒鍋運轉模式將需用水程序集中處理，以達到節約用水之目的；洗籠機已設有循環回收水設備，將後段沖洗之用水回收至第一道沖洗，以節約用水。

能省則省，當用則用；研發處動物中心在AAALAC International國際認證規範中仍不斷尋求節約能資源的策略，除了提供長庚大學生命科學相關領域更優質的研發能量之外，也將持續把水、電用在刀口上，讓資源共享方能永續經營。