研發處節能小組節約能資源執行成果與經驗分享

動物中心節約用電經驗分享

研發處的發展目標之一為提供校內各教學研究單位優質的公共資源，其中動物實驗常外在環境因素而影響實驗結果，研發處動物中心為了可以標準化實驗動物的飼養環境，在動物房溼度、溫度、換氣率、動物飼養空間乃至於墊料、飼料及動物飲水各方面均致力於品質與量能之提升，以達到飼養條件符合國際規範之目標。

為進一步提升長庚大學動物實驗品質，研發處動物中心於民國97年完成第一醫學大樓1樓SPF動物中心建置，並於106年9月完成B1一般區改建工程，隔年3月提出AAALAC International國際認證申請，107年11月8日獲得AAALAC International校園全區認證的肯定。

研發處動物中心能獲此殊榮，校方大力支持動物中心設置的專屬空調系統實功不可沒。為達節能之目標，改建工程設計之初即考慮利用熱泵進行回收空調主機熱能再利用，3台冰水主機（各250RT）規劃平時需同時運轉兩台冰水主機以維持實驗動物房舍之恆溫恆濕與空氣品質，另一台則為備援設備使冰水主機能分別定期進行維修保養以達成動物房舍24小時恆溫恆濕之AAALAC International認證條件；空調箱系統也依照行政區與動物房舍區隔，動物房舍區維持24小時運轉，行政區可於下班時間手動關閉以提升節能成效。

實驗動物中心完成重建並穩定運行一年後，配合校方節能目標進行各項細部調整，在AAALAC International認證規範條件下微調動物房設定溫濕度值，並於室外溫度低於12度以下先行關閉冰水主機。評估動物中心空調系統之設計特性與各參數值後，初步確認在一般氣候條件下使用一台冰水主機應可產製足以穩定空調機運轉之冰水，於107年10月開始實施單一冰水主機運轉模式並密切觀測動物房舍之溫濕度變化，於108年改採全年度冰水主機出水溫度調高1度以祁達成節能目標，經長期監測發現冬季節能效果不理想，於109年4月份開始修正空調系統設定：只在6-10月調高出水溫度1度；其他月份則恢復原有設定。經長期監測夏季（8~9月）平均降低用電量約2.8%； 11月~4月用電量平均節約8.5%。

研發處動物中心在AAALAC International認證規範中仍不斷尋求節約能資源的策略，除了提供長庚大學生命科學相關領域更優質的研發能量之外，也將持續把電用在刀口上，讓資源共享方能永續經營。