研發處節能小組節約能資源執行成果與經驗分享

當用則用，把電用在刀口上

長庚大學以醫學院立校，基礎醫學研究一直是長庚大學的強項，尤其需要動物實驗驗證生醫材料的效能與安全性，以及生命科學領域的假說與立論之正確性；因此研發處實驗動物中心多年來努力改善軟硬體設施，追求AAALAC International國際實驗動物管理評鑑及認證，以提供校內研究者符合國際標準的動物實驗平台。

研發處動物中心於民國97年完成第一醫學大樓1樓SPF動物中心建置，並於106年9月完成B1一般區改建工程，隔年3月提出AAALAC International國際認證申請，108年11月8日獲得AAALAC International校園全區認證的肯定，是台灣三所校園全區認證的大學院校之一。研發處動物中心能獲此殊榮，校方大力支持動物中心設置的專屬空調系統實功不可沒。為達節能之目標，改建工程設計之初即考慮利用熱泵進行回收空調主機熱能再利用，3台冰水主機（各250RT）規劃平時需同時運轉兩台冰水主機以維持實驗動物房舍之恆溫恆濕與空氣品質，另一台則為備援設備使冰水主機能分別定期進行維修保養以達成動物房舍24小時恆溫恆濕之AAALAC International認證條件；空調箱系統也依照行政區與動物房舍區隔，動物房舍區維持24小時運轉，行政區可於下班時間手動關閉以提升節能成效。

實驗動物中心完成重建並穩定運行一年後，配合校方節能目標進行各項細部調整，在AAALAC International認證規範條件下微調動物房設定溫濕度值，並於室外溫度低於12度以下先行關閉冰水主機。評估動物中心空調系統之設計特性與各參數值後，初步確認在一般氣候條件下使用一台冰水主機應可產製足以穩定空調機運轉之冰水，於107年10月開始實施單一冰水主機運轉模式並密切觀測動物房舍之溫濕度變化迄今；此外，動物中心中控系統僅記錄耗能功率KW而並未記錄用電度數KWH，為配合學校進行用電量監測以評估節能措施成效，動物中心於108年8月開始人工紀錄用電度數。108年8月份動物中心用電量為296236度，占工學院電盤用電之26.43%(包含一次側以及二次側所有機械: 冷卻系統、冰水運送系統及冰水主機以及動物中心內部儀器設備用電)；107年8月動物中心推估用電量為339240度(當時未記錄KWH因此由KW曲線與時間圖推估用電量)占工學院電盤用電之29.42%。動物中心108年度比107年度減少用電量約43004度，用電量下降2.99%。

能省則省，當用則用；研發處動物中心在AAALAC International認證規範中仍不斷尋求節約能資源的策略，除了提供長庚大學生命科學相關領域更優質的研發能量之外，也將持續把電用在刀口上，讓資源共享方能永續經營。