# 資訊中心節能小組108學年度第一學期會議會議記錄

一、時    間︰108年9月04日 下午2:00—3:30

二、地    點︰資訊中心會議室

三、主    席︰謝萬雲主任

四、出    席︰黎明富組長、邱炯訓組長、吳宜真組長、謝炳順、吳凱威、陳龍雲、陳俊旭、陳嘉瑋、錡利鋒、陳福典、王彥閔、莊上毅、李榮宗老師、張淑滿老師

記錄：葉靜蓉

五、討論事項：

案由一：107年8月與108年8月機房用電量增加分析。

說明:

2018年8月整月用電量：22585度

2019年8月整月用電量：26613度

比較：由上述資料可知，2019年8月用電度較2018年8月使用增加4028度。

分析原因：108年因應Server增加及機房高顯熱機櫃的需求，進行以下兩個措施的調整：

1.將高顯熱機櫃高架地板出風孔徑改為較大孔徑。

2.將兩台冰水主機的A台之定溫值由25℃調降為24℃。