# 資訊中心節能小組107學年度第二學期會議會議記錄

一、時    間︰108年6月25日 中午十二時

二、地    點︰資訊中心會議室

三、主    席︰張永華主任

四、出    席︰黎明富組長、邱炯訓組長、吳宜真組長、謝炳順、吳凱威、陳龍雲、陳俊旭、陳嘉瑋、錡利鋒、陳福典、王彥閔、陳思雅、李榮宗老師

記錄：葉靜蓉

五、討論事項：

案由一：機房節能效益報告。

說明:

智慧機房啟用後，將106與107學年度用電比較如下表所示

107學年度各月份用點明顯減少，顯見機房改善措施發揮節能效益。

相關改善措施說明如下:

1. 機房加裝隔簾，使受冷空間縮減 43.9%。

2. 資訊設備機櫃空洞加裝隔離板，避免浪費冷氣能源。

3. 高架地板下冷氣出風口加裝隔板(保冷及風力加強)。